KONSTRUKCJA

Spis zawartości

1.    Inwestor

2.    Podstawa opracowania

3.    Podstawa projektowania

4.    Założenia konstrukcyjne

4.1	Ogólne założenia konstrukcyjne

4.2	Normy przedmiotowe

4.3	Wymagania

4.4	Posadowienie fundamentów i posadzki

4.5 Konstrukcje betonowe

Oświadczenia projektantów

Kopie uprawnień

Kopie zaświadczeń o przynależności do izby

Rysunki konstrukcyjne

K-01 Rzut fundamentów

K-02 Rysunek zestawczy konstrukcji stalowej

K-03 Fundamenty cz.1

K-04 Fundamenty cz.2, ściana oporowa

K-05 Konstrukcja stalowa cz.1

K-06 Konstrukcja stalowa cz.2

K-07 Konstrukcja stalowa cz.3

K-08 Konstrukcja stalowa cz.4

K-09 Konstrukcja posadzki

Opis projektu budowlanego – konstrukcja

1.    INWESTOR

Master Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy;

2.    ZAKRES OPRACOWANIA: Projekt budowlany zamienny rozbudowy hali pod moduł biologiczny. Zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.,w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462);

3.    PODSTAWA PROJEKTOWANIA

3.1. Projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową ART Projekt arch. Krzysztof Banasik ;

3.2. Uzgodnienia z Inwestorem;

3.3. Informacja o warunkach gruntowych z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

opracowanej przez „proGEO” Sp. z o.o w maju 2012r.;

3.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 póz. 414. z później-

szymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 r. póz. 718 z dnia 27 marca 2003

Dz. U.nr 93 z dnia 16.04.2004 r. póz. 888 i dalsze);

3.5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia           25. kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. nr 2012.462);

3.6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia    25. kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia.

(Dz. U. nr 2012.463);

4. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

4.1   OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja główna hali (założenia statyczne)

Hala w konstrukcji stalowej, szkieletowej, indywidualnej. Schemat statyczny: Układ mieszany ram z ryglami kratowymi oparty na słupach stalowych. Słupy od strony hali podparte przegubowo ze sztywnym połączeniem z kratownicą, z drugiej strony słupy utwierdzone w stopach fundamentowych. Dach płaski jednospadowy w konstrukcji stalowej oparty na płatwiach z profili walcowanych. Obudowę hali stanowią systemowe płyty warstwowe mocowane bezpośrednio do konstrukcji nośnej projektowanego obiektu.

Fundamenty żelbetowe monolityczne w postaci głównie stóp płaskich posadowionych na poziomie co najmniej -1,10m.

Obciążenia

•    wiatr.......I strefa (wg PN-EN 1991-1-4);

•    śnieg .....2  strefa (wg PN-EN 1991-1-3);

•    strefa przemarzania gruntu : -1.00 m;

•    obc. technologiczne od inst. podwieszonych do konstr dachu 20 kg/m2;

•    posadzka hali:

- obciążenie równomiernie rozłożone (zastępcze): 20kN/m2, (2000kg/m2);

- obciążenie ładowarką czterokołową o ciężarze 140 kNz maksymalnym

naciskiem na koła przednie: 60kN, f = 1,5;

•    posadzki budynek biurowy:

-  4.0 kN/m2 / korytarz, klatka schodowa, salki spotkań, rozmów, jadalnia ;

-  3.0 kN/m2 / pom. higieniczno-sanitarne, pokoje biurowe;

-  5.0 kN/m2 / archiwum, serwerownia;

  - NORMY PRZEDMIOTOWE

- Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

- Konstrukcje betonowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Konstrukcje murowe

PN-EN 1996-1-1:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

- Konstrukcje stalowe

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1993-1-2:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno;

PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów

PN-EN 1993-1-9:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie

4.3    WYMAGANIA

Materiały : wg. Rodzaju konstrukcji w dalszej części opisu.

Klasa ekspozycji:  XA3 zgodnie z tablicą E.1N PN-EN 1992-1-1

Zabezpieczenie antykorozyjne: wymagania C4;

Zabezpieczenie p.poż obiektu:  wg opinii ppoż.

4.4        POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW I POSADZKI

4.4.1.OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacja o warunkach gruntowych z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

opracowanej przez „proGEO” Sp. z o.o w maju 2012r

4.4.2. WARUNKI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW I POSADZKI:

Po usunięciu warstw gleby oraz nasypow niekontrolowanych posadowienia powinny nastąpić na piaskach średnich warstw IIc1, IIc2 i IIb, których stopnie zagęszczenia wynoszą odpowiednio ID =0,65, 0,6 i 0,7.

W przypadku zalegania gruntu rodzimego w/w warstw poniżej poziomu posadowienia obiektow i fundamentow oraz w przypadku gdy po usunięciu gleby i nasypow poziom posadowienia będzie powyżej w/w warstw należy do poziomu posadowienia wykonać podbudowę podłoża do poziomu przemarzania (1,0m poniżej poziomu terenu) z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98.

Do obliczeń fundamentów przyjęto jednostkowe, dopuszczalne naciski na podłoże o wartości 0.2MPa (200kN/m2).

POSADOWIENIE DLA POSADZKI

Dla projektowanej płyty posadzki przewiduje się pod warstwą podkładu betonowego podbudowę grubości minimum 30 cm. Podbudowa powinna (jak w przypadku fundamentów) być posadowiona na gruncie rodzimym . Grunty nasypowe, organiczne lub uplastycznione należy wymienić i zastapić podbudową.

Uzgodniono podbudowę z pospółki piaskowo-żwirowej grubości min. 30 cm.

Zaleca się aby nośność podbudowy spełniała następujące warunki minimalne;

Ev1 > 50MN/m2 , Ev2 > 120MN/m2 Ev2/Ev1 < 2.20 , miąższość min. 30 cm;

Płyta posadzki grubości 25 cm z fibrobetonu C30/37 na cemencie HSR zbrojona włók-

nami stalowymi w ilości co najmniej 20kg/m3. Pod spodem 2xfolia 0,2mm i podkład

betonowy C8/10 grub. 10 cm

WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE:

Teren poza wpływem eksploatacji górniczej. Nie projektuje się zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej;

4.4.3.  WYMAGANIA REALIZACYJNE

TOLERANCJE WYKONAWCZE

•      Stopy fundamentowe ,ławy ...........    +1,5 ,-1,5 cm

•      Podłoże pod posadzkę ................. +1,0 , -1.0 cm

NADZÓR GEOTECHNICZNY

•     Na budowie powinien być zapewniony prawidłowy nadzór nad pracami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

•   Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu i w razie rozbieżności w stosunku do w/w założeń projektowych powiadomić o tym fakcie projektanta konstrukcji.

•   Wykonawca stwierdzi stan gruntów i porówna je zgodnie ze standardem PN-S-02205 i PN-68/B-06050

•     Nie dopuszcza się odstępstw od projektu

4.5        KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE

4.5.1       Materiał   - beton

- Beton fundamentów………………………………………….C25/30;

- Beton monolityczny (wieńce, schody)………...…..C20/25, C25/30;

- Wodoszczelność betonu…………………………(opcjonalnie W8);

4.5.2       Materiał   - stal zbrojeniowa

- Stal zbrojeniowa konstr. monolit. i fundam.:  AlllN / (Fyk = 500 Mpa)

klasa ciągliwości B/A;

4.5.3      Materiał - beton podkładowy

- Beton ..........................................C8/10 gr. 10 cm pod fundamentami

    - Otuliny zbrojenia

- Otulina prętów zbrojeniowych	6,0 cm / fundamenty

- Otulina prętów zbrojeniowych	5,0 cm / ściana oporowa

    - Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Podstawową ochroną przed korozją betonu jest tzw. ochrona materiałowo-struktu-

ralna polegająca na zwiększeniu odporności betonu na działanie środowisk agre-

sywnych poprzez dobor składu oraz struktury betonu w procesie wykonywania

konstrukcji.

Betony na cemencie HSR o zwiększonej odporności na środowisko agresywne w

tym na związki siarki oraz niskim cieple hydratacji.

•     Izolacja pionowa ścian fundamentowych : bitumiczna typu średniego;

•     Izolacja pozioma ścian fundamentowych : 2x papa na lepiku lub inne

rozwiązanie  wg.PN

    - Tolerancje wykonania

•	Otulina zbrojenia..............................+0.5 ,-0.0 cm

•	Pręty zbrojeniowe ...........................+1,0 ,-1,0 cm

•	Rozstaw prętów zbrojeniowych.......+0,5 ,-0,5 cm

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy,wymaga zgody autorów.

Jeżeli w projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

…………………………………………..

sierpień 2019   Dariusz Szumilas